| 제/개이력표 (REVISION HISTORY) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 개 정 번 호 | 개 정 일 자 | 개 정 내 용 | 기안자/승인자 | 표준번호 |
| 00 01 | 2019.07.31 2019.08.31 | 신규제정 - 소재 및 Battery 사업부 통합 표준 – 전사 공통 표준으로 PMM 등록 개정 - 2019. 8. 22 전사 부품관계사 설비 생산표시등 협의 결과 적용 - 황색점멸 기준 변경 황색점멸 → 녹색점등+황색점등 복합/병렬설비 포함 - 명칭 변경 : Tower Lamp(경광등) → 생산설비“상태표시등” (Facility Condition Indicator) | HS.KIM / BS.LEE HS.KIM / BS.LEE |  |

규  정      (  )

표  준      (  )

- 목 적

# 본 표준은 Samsung SDI(주) 생산 설비 및 관련 부대 설비의(기성품 포함)

# 상태표시등(Facility  Condition Indicator) 운영 기준을 표준화하여,

# 전사 일관된 기준을 적용함을 목적으로 한다 .

- 적용 범위

# 본 표준서는 Samsung SDI(주) 전자재료 및 소형/중대형 전지사업부의

생산 설비 및 관련 부대 설비의(기성품 포함) 제작에 한하여 적용한다

※ 향후 제작되는 설비전체(제조라인, 연구장비, UT장비 등)

기존 제조라인의 설비는 신규표준으로 모두 변경한다.

제조라인 이외의 설비(연구장비, UT장비 등)는 신규표준으로 변경을 권고한다.

- 관련 표준

  - 전지) 설비 제작 제어 일반 표준 (2019-04-18)_SEG-CO-02-004

- 용어 설명

# 4.1 상태표시등 : 생산설비의 상태를 표시하는 Lamp 장치

# 4.2  3색등 : 적색/황색/녹색으로 되어 있는 상태표시등(Main 설비용)

# 2색등 : 적색/녹색으로 되어 있는 상태표시등(부대설비용)

- 부대설비가 3색등으로 되어 있는 경우도 있음

- 책임과 권한

  - 사업부, 법인 : 설비 설정 점검, 보완(상태표시등 설치 관리 대상)

  - 제조 혁신 : 설비 설정 기준 표준화

- 생산 설비 “상태표시등”  설정 기준

  - “상태표시등” 색상별 기능은 아래 표 기준 적용한다

  - “상태표시등” 점등기준 설명

    - 적색 점등

# [상태] 설비가 정지하여 생산을 못하는 상태

[현상] 수동모드, 자동운전 정지, 설비고장, Interlock, Alarm 발생 등

[대책] 근무자가 필요한 조치 후 자동운전을 시작해야 생산이 가능함

    - 황색 점등

[상태] 자동운전중이나 생산을 하지 못하는 상태

[현상] 자재부족, 前공정 물량부족, 후공정 만배 등

[대책] 자재보충 또는 공정내 정체 개선시 자동으로 생산이 시작됨

    - 황색 점등 + 녹색 점등(복합 점등)

[상태] 자동운전 생산중이나, 제조근무자의 주의/관심 필요한 상태

[현상] Lot Change, 단순 Warning 발생 등

[대책] 조치 필요없음. 단, 상황에 따른 근무자의 주의/조치가 필요함

    - 녹색 점등

[현황] 자동운전중으로 특이사항 없음

# □생산 설비 “상태표시등” 점등 기준

| # 3색 4개 조건 |  | # 점등 기준 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 적색 황색 녹색 | # 점등 | # 상태 | # 설비가 정지하여 생산을 못하는 상태 |
|  |  | # 현상 | # 수동모드, 운전정지, 설비고장, Interlock, 중Alarm 발생 등 |
|  |  | # 대책 | # 근무자가 필요 조치 후 자동운전을 시작해야 생산이 가능함 |
| 황색 적색 녹색 | # 점등 | # 상태 | # 자동운전중이나 생산을 하지 못하는 상태 |
|  |  | # 현상 | # 자재부족, 前공정 물량부족, 후공정 만배 등 |
|  |  | # 대책 | # 자재보충 또는 공정내 정체 개선시 자동으로 생산이 시작됨 |
| 황색 적색 녹색 | # 복합 # 점등 | # 상태 | # 자동운전 생산중이나, 제조근무자의 주의/관심 필요한 상태 |
|  |  | # 현상 | # Lot Change, 단순 Warning 발생 등 |
|  |  | # 대책 | # 조치 필요 없음. 단, 상황별 근무자의 주의/조치가 필요함 |
| 적색 황색 녹색 | # 점등 | # 현상 | - 자동운전중으로 특이사항 없음 |

# 6.3 녹색점등에서 황색점등으로 변경시의 Dalay Time은 아래와 같이 규정한다

| # 사업부 | # 전자 재료 | # Battery |
| --- | --- | --- |
| # Delay 시간 | # 즉시(없음) | # 1.5 Cycle |

- Battery 사업부의 Cell/Tray 단위 동일 기준 적용한다

# 단, Battery 사업부의 극판공정은 전자 재료와 동일(즉시)하게 적용하며

# 타공정은 설비 및 공정 상황에 맞게 변경 가능하다.

- 부칙

  - 본 표준은 2019. 9. 1 일부터 적용한다

  - 본 표준외 병렬설비/복합설비에 대한 기준은 생산 진행 여부의 관점으로

# 아래와 같이 적용한다

    - 병렬설비중 일부분의 설비가 고장이고, 생산중인 설비가 있으면

# 상태표시등은 황색 점등 + 녹색점등(복합점등)으로 한다.

    - 주액과 같이 복합설비의 일부분이 고장(기타 부분 생산)시에는

# 전체 Main상태표시등은 황색점등+녹색점등(복합점등)하고, 해당 부분의 상태표시등은 적색점등 한다.

  - 제품 이동을 위한 물류용AGV는 아래와 같이 규정한다.

    - AGV는 3색등(녹색/황색/적색)을 적용한다

| 상태 |  | 적용 기준 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 적색 황색 녹색 | 점등 | 고장 | 수동모드, 운전정지, 설비고장, Interlock, 중Alarm |
| 황색 적색 녹색 | 점등 | 대기/충전 | 충전 완료시 녹색 |
| 적색 황색 녹색 | 점등 | 가동 | 자동운전 |

    - AGV용 상태표시등은 가장 눈에 잘 보이는 위치, 설비 상부에

# 타설비와 간섭이 되지 않도록 설치한다.

  - 기타 단색등은 사용을 지양하고, 정상 여부를 작업자가 확인을 위해

# 사용시에는 녹색 점등을, 비정상인 경우를 공지시에는 적색 점등을

# 적용한다.

# - 이상 -